## 様式一覧
様式一覧
様式 0. 基本情報入力シート
様式 1. (共通条件) 室仕様入力シート
様式 2-1. (空調) 空調ゾーン入力シート
様式 2-2. (空調) 外壁構成入力シート
様式 2-3. (空調) 窓仕様入力シート
様式 2-4. (空調) 外皮仕様入力シート
様式 2-5. (空調) 熱源入力シート
様式 2-6. (空調)二次ポンプ入力シート
様式 2-7. (空調)空調機入力シート
様式 3-1. (換気)換気対象室入力シート
様式 3-2. (換気)給排気送風機入力シート
様式 3-3. (換気)換気代替空調機入力シート
様式 4. (照明)照明入力シート
様式 5-1. (給湯)給湯対象室入力シート
様式 5-2. (給湯)給湯機器入力シート
様式 6. (昇降機)昇降機入力シート
様式 7-1. (効率化)太陽光発電システム入力シート
様式 7-2. (効率化)コ-ジェネレーションシステム入力シート
様式 8. (空調) 非空調外皮仕様入力シート

## 0) 基本情報
様式 0. 基本情報入力シート
① | シート作成月日 | 2013 年 12 月 1 日
② | 入力責任者 | ○○ ○○
③ | 建物名称 | 10000m2事務所ビル
④ | 建築物所在地 | 都道府県 | 東京都 | 市区町村 | 千代田区
○○町○○番地
⑤ | 地域区分 | 6
⑥ | 構造 | 鉄筋鉄骨コンクリート造
⑦ | 階数 | 地上 | 9 | 地下 | 1
⑧ | 敷地面積 [㎡] | 5000
⑨ | 建築面積 [㎡] | 1500
⑩ | 延べ面積 [㎡] | 10000

## 1)室仕様
様式 1. (共通条件) 室仕様入力シート
① | ① | ② | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑦
階 | 室名 | 建物用途 | 室用途 | 室面積 | 階高 | 天井高 | 空調計算対象室 | 換気計算対象室 | 照明計算対象室 | 給湯計算対象室 | 備考
|  |  |  | [㎡] | [m] | [m]
|  | (選択) | (選択) |  |  |  | (選択) | (選択) | (選択) | (選択)
B1F | 中央監視室 | 事務所等 | 中央監視室 | 85 | 5.5 | 4.8 | ■ |  | ■ | ■
B1F | 清掃員控室 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 22.4 | 5.5 | 2.6 | ■ |  | ■ | ■
B1F | 書庫 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 22.1 | 5.5 | 2.6 | ■ | ■ | ■
B1F | 更衣室 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 12 | 5.5 | 2.6 | ■ | ■ | ■
B1F | 受水槽室 | 事務所等 | 機械室 | 91.2 | 5.5 | 5.5 |  | ■ | ■
B1F | 機械室 | 事務所等 | 機械室 | 238.5 | 5.5 | 5.5 |  | ■ | ■
B1F | 発電機室 | 事務所等 | 電気室 | 70.2 | 5.5 | 5.5 |  | ■ | ■
B1F | 電気室 | 事務所等 | 電気室 | 79.8 | 5.5 | 5.5 |  | ■ | ■
B1F | MDF室 | 事務所等 | 電気室 | 21.8 | 5.5 | 5.5 |  | ■ | ■
B1F | 廊下 | 事務所等 | 廊下 | 80.9 | 5.5 | 2.4 |  |  | ■
B1F | 階段室Ｎ | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 5.5 | 5.5 |  |  | ■
B1F | 乗降ロビー | 事務所等 | ロビー | 11.2 | 5.5 | 2.4 |  |  | ■
B1F | DS | 事務所等 | 機械室 | 7 | 5.5 | 5.5 |  |  | ■
B1F | PS1 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 5.5 | 5.5 |  |  | ■
B1F | 倉庫1 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 16.2 | 5.5 | 5.5 |  | ■ | ■
B1F | 倉庫2 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 45.2 | 5.5 | 5.5 |  | ■ | ■
B1F | PS2 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 5.5 | 5.5 |  |  | ■
B1F | 便所 | 事務所等 | 便所 | 7.8 | 5.5 | 2.4 |  | ■ | ■
B1F | 湯沸コーナー | 事務所等 | 湯沸室等 | 7.7 | 5.5 | 2.4 |  | ■ | ■
B1F | シャワー室 | 事務所等 | 湯沸室等 | 8.4 | 5.5 | 2.4 |  | ■ | ■
B1F | 消火ポンプ室 | 事務所等 | 機械室 | 15 | 5.5 | 5.5 |  | ■ | ■
B1F | 倉庫3 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 9.4 | 5.5 | 5.5 |  | ■ | ■
B1F | 階段室S | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 5.5 | 5.5 |  |  | ■
1F | 事務室 | 事務所等 | 事務室 | 605.2 | 4 | 2.6 | ■ |  | ■ | ■
1F | 警備員室 | 事務所等 | 中央監視室 | 17.8 | 4 | 2.6 | ■ |  | ■ | ■
1F | エントランスホール | 事務所等 | ロビー | 201.6 | 8 | 6.4 | ■ |  | ■
1F | EVホール | 事務所等 | ロビー | 37.4 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■
1F | 廊下 | 事務所等 | 廊下 | 88.6 | 4 | 2.4 |  |  | ■
1F | 階段室Ｎ | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 4 |  |  | ■
1F | 乗降ロビー | 事務所等 | ロビー | 11.2 | 4 | 2.4 |  |  | ■
1F | DS | 事務所等 | 機械室 | 7 | 4 | 4 |  |  | ■
1F | 機械室1 | 事務所等 | 機械室 | 22.4 | 4 | 4 |  |  | ■
1F | PS1 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 4 |  |  | ■
1F | 男子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
1F | EPS | 事務所等 | 電気室 | 6.1 | 4 | 4 |  |  | ■
1F | アラーム弁室 | 事務所等 | 機械室 | 1.9 | 4 | 4 |  |  | ■
1F | PS2 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 4 |  |  | ■
1F | 女子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
1F | 多目的便所 | 事務所等 | 便所 | 4 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
1F | 湯沸コーナー | 事務所等 | 湯沸室等 | 7 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
1F | 倉庫2 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 6.6 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
1F | 機械室2 | 事務所等 | 機械室 | 25.2 | 4 | 4 |  |  | ■
1F | 階段室S | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 4 |  |  | ■
1F | 風除室 | 事務所等 | 廊下 | 15.4 | 4 | 3 |  |  | ■
2F | 会議室 | 事務所等 | 会議室 | 623 | 4 | 2.6 | ■ |  | ■ | ■
2F | EVホール | 事務所等 | ロビー | 37.4 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■
2F | 廊下 | 事務所等 | 廊下 | 88.6 | 4 | 2.4 |  |  | ■
2F | 階段室N | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 4 |  |  | ■
2F | 乗降ロビー | 事務所等 | ロビー | 11.2 | 4 | 2.4 |  |  | ■
2F | DS | 事務所等 | 機械室 | 7 | 4 | 4 |  |  | ■
2F | 機械室1 | 事務所等 | 機械室 | 22.4 | 4 | 3.8 |  |  | ■
2F | PS1 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 4 |  |  | ■
2F | 男子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
2F | EPS | 事務所等 | 電気室 | 6.1 | 4 | 4 |  |  | ■
2F | アラーム弁室 | 事務所等 | 機械室 | 1.9 | 4 | 4 |  |  | ■
2F | PS2 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 4 |  |  | ■
2F | 女子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
2F | 多目的便所 | 事務所等 | 便所 | 4 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
2F | 湯沸コーナー | 事務所等 | 湯沸室等 | 7 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
2F | 倉庫2 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 6.6 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
2F | 機械室2 | 事務所等 | 機械室 | 25.2 | 4 | 4 |  |  | ■
2F | 階段室S | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 4 |  |  | ■
3F | 事務室 | 事務所等 | 事務室 | 623 | 4 | 2.6 | ■ |  | ■ | ■
3F | EVホール | 事務所等 | ロビー | 37.4 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■
3F | 廊下 | 事務所等 | 廊下 | 88.6 | 4 | 2.4 |  |  | ■
3F | 階段室N | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 4 |  |  | ■
3F | 乗降ロビー | 事務所等 | ロビー | 11.2 | 4 | 2.4 |  |  | ■
3F | DS | 事務所等 | 機械室 | 7 | 4 | 4 |  |  | ■
3F | 機械室1 | 事務所等 | 機械室 | 22.4 | 4 | 4 |  |  | ■
3F | PS1 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 4 |  |  | ■
3F | 男子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
3F | EPS | 事務所等 | 電気室 | 6.1 | 4 | 4 |  |  | ■
3F | アラーム弁室 | 事務所等 | 機械室 | 1.9 | 4 | 4 |  |  | ■
3F | PS2 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 4 |  |  | ■
3F | 女子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
3F | 多目的便所 | 事務所等 | 便所 | 4 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
3F | 湯沸コーナー | 事務所等 | 湯沸室等 | 7 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
3F | 倉庫2 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 6.6 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
3F | 機械室2 | 事務所等 | 機械室 | 25.2 | 4 | 4 |  |  | ■
3F | 階段室S | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 4 |  |  | ■
4F | 事務室 | 事務所等 | 事務室 | 623 | 4 | 2.6 | ■ |  | ■ | ■
4F | EVホール | 事務所等 | ロビー | 37.4 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■
4F | 廊下 | 事務所等 | 廊下 | 88.6 | 4 | 2.4 |  |  | ■
4F | 階段室N | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 4 |  |  | ■
4F | 乗降ロビー | 事務所等 | ロビー | 11.2 | 4 | 2.4 |  |  | ■
4F | DS | 事務所等 | 機械室 | 7 | 4 | 4 |  |  | ■
4F | 機械室1 | 事務所等 | 機械室 | 22.4 | 4 | 4 |  |  | ■
4F | PS1 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 4 |  |  | ■
4F | 男子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
4F | EPS | 事務所等 | 電気室 | 6.1 | 4 | 4 |  |  | ■
4F | アラーム弁室 | 事務所等 | 機械室 | 1.9 | 4 | 4 |  |  | ■
4F | PS2 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 4 |  |  | ■
4F | 女子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
4F | 多目的便所 | 事務所等 | 便所 | 4 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
4F | 湯沸コーナー | 事務所等 | 湯沸室等 | 7 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
4F | 倉庫2 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 6.6 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
4F | 機械室2 | 事務所等 | 機械室 | 25.2 | 4 | 4 |  |  | ■
4F | 階段室S | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 4 |  |  | ■
5F | 事務室 | 事務所等 | 事務室 | 623 | 4 | 2.6 | ■ |  | ■ | ■
5F | EVホール | 事務所等 | ロビー | 37.4 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■
5F | 廊下 | 事務所等 | 廊下 | 88.6 | 4 | 2.4 |  |  | ■
5F | 階段室N | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 4 |  |  | ■
5F | 乗降ロビー | 事務所等 | ロビー | 11.2 | 4 | 2.4 |  |  | ■
5F | DS | 事務所等 | 機械室 | 7 | 4 | 4 |  |  | ■
5F | 機械室1 | 事務所等 | 機械室 | 22.4 | 4 | 4 |  |  | ■
5F | PS1 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 4 |  |  | ■
5F | 男子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
5F | EPS | 事務所等 | 電気室 | 6.1 | 4 | 4 |  |  | ■
5F | アラーム弁室 | 事務所等 | 機械室 | 1.9 | 4 | 4 |  |  | ■
5F | PS2 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 4 |  |  | ■
5F | 女子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
5F | 多目的便所 | 事務所等 | 便所 | 4 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
5F | 湯沸コーナー | 事務所等 | 湯沸室等 | 7 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
5F | 倉庫2 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 6.6 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
5F | 機械室2 | 事務所等 | 機械室 | 25.2 | 4 | 4 |  |  | ■
5F | 階段室S | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 4 |  |  | ■
6F | 事務室 | 事務所等 | 事務室 | 623 | 4 | 2.6 | ■ |  | ■ | ■
6F | EVホール | 事務所等 | ロビー | 37.4 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■
6F | 廊下 | 事務所等 | 廊下 | 88.6 | 4 | 2.4 |  |  | ■
6F | 階段室N | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 4 |  |  | ■
6F | 乗降ロビー | 事務所等 | ロビー | 11.2 | 4 | 2.4 |  |  | ■
6F | DS | 事務所等 | 機械室 | 7 | 4 | 4 |  |  | ■
6F | 機械室1 | 事務所等 | 機械室 | 22.4 | 4 | 4 |  |  | ■
6F | PS1 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 4 |  |  | ■
6F | 男子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
6F | EPS | 事務所等 | 電気室 | 6.1 | 4 | 4 |  |  | ■
6F | アラーム弁室 | 事務所等 | 機械室 | 1.9 | 4 | 4 |  |  | ■
6F | PS2 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 4 |  |  | ■
6F | 女子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
6F | 多目的便所 | 事務所等 | 便所 | 4 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
6F | 湯沸コーナー | 事務所等 | 湯沸室等 | 7 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
6F | 倉庫2 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 6.6 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
6F | 機械室2 | 事務所等 | 機械室 | 25.2 | 4 | 4 |  |  | ■
6F | 階段室S | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 4 |  |  | ■
7F | 事務室 | 事務所等 | 事務室 | 623 | 4 | 2.6 | ■ |  | ■ | ■
7F | EVホール | 事務所等 | ロビー | 37.4 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■
7F | 廊下 | 事務所等 | 廊下 | 88.6 | 4 | 2.4 |  |  | ■
7F | 階段室N | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 4 |  |  | ■
7F | 乗降ロビー | 事務所等 | ロビー | 11.2 | 4 | 2.4 |  |  | ■
7F | DS | 事務所等 | 機械室 | 7 | 4 | 4 |  |  | ■
7F | 機械室1 | 事務所等 | 機械室 | 22.4 | 4 | 3.8 |  |  | ■
7F | PS1 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 4 |  |  | ■
7F | 男子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
7F | EPS | 事務所等 | 電気室 | 6.1 | 4 | 4 |  |  | ■
7F | アラーム弁室 | 事務所等 | 機械室 | 1.9 | 4 | 4 |  |  | ■
7F | PS2 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 4 |  |  | ■
7F | 女子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
7F | 多目的便所 | 事務所等 | 便所 | 4 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
7F | 湯沸コーナー | 事務所等 | 湯沸室等 | 7 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
7F | 倉庫2 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 6.6 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
7F | 機械室2 | 事務所等 | 機械室 | 25.2 | 4 | 4 |  |  | ■
7F | 階段室S | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 4 |  |  | ■
8F | 事務室 | 事務所等 | 事務室 | 495.1 | 4 | 2.6 | ■ |  | ■ | ■
8F | セミナールーム | 事務所等 | 会議室 | 127.9 | 4 | 2.6 | ■ |  | ■ | ■
8F | EVホール | 事務所等 | ロビー | 37.4 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■
8F | 廊下 | 事務所等 | 廊下 | 88.6 | 4 | 2.4 |  |  | ■
8F | 階段室N | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 4 |  |  | ■
8F | 乗降ロビー | 事務所等 | ロビー | 11.2 | 4 | 2.4 |  |  | ■
8F | DS | 事務所等 | 機械室 | 7 | 4 | 4 |  |  | ■
8F | 機械室1 | 事務所等 | 機械室 | 22.4 | 4 | 4 |  |  | ■
8F | PS1 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 4 |  |  | ■
8F | 男子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
8F | EPS | 事務所等 | 電気室 | 6.1 | 4 | 4 |  |  | ■
8F | アラーム弁室 | 事務所等 | 機械室 | 1.9 | 4 | 4 |  |  | ■
8F | PS2 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 4 |  |  | ■
8F | 女子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
8F | 多目的便所 | 事務所等 | 便所 | 4 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
8F | 湯沸コーナー | 事務所等 | 湯沸室等 | 7 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
8F | 倉庫2 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 6.6 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
8F | 機械室2 | 事務所等 | 機械室 | 25.2 | 4 | 4 |  |  | ■
8F | 階段室S | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 4 |  |  | ■
9F | 食堂 | 事務所等 | 社員食堂 | 520.4 | 4 | 2.6 | ■ |  | ■ | ■
9F | 厨房 | 事務所等 | 厨房 | 102.6 | 4 | 2.6 |  | ■ | ■
9F | EVホール | 事務所等 | ロビー | 37.4 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■
9F | 廊下 | 事務所等 | 廊下 | 88.6 | 4 | 2.4 |  |  | ■
9F | 階段室N | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 4 |  |  | ■
9F | 乗降ロビー | 事務所等 | ロビー | 11.2 | 4 | 2.4 |  |  | ■
9F | DS | 事務所等 | 機械室 | 7 | 4 | 4 |  |  | ■
9F | 機械室1 | 事務所等 | 機械室 | 22.4 | 4 | 4 |  |  | ■
9F | PS1 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 4 |  |  | ■
9F | 男子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
9F | EPS | 事務所等 | 電気室 | 6.1 | 4 | 4 |  |  | ■
9F | アラーム弁室 | 事務所等 | 機械室 | 1.9 | 4 | 4 |  |  | ■
9F | PS2 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 4 |  |  | ■
9F | 女子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
9F | 多目的便所 | 事務所等 | 便所 | 4 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
9F | 湯沸コーナー | 事務所等 | 湯沸室等 | 7 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
9F | 倉庫2 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 6.6 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
9F | 機械室2 | 事務所等 | 機械室 | 25.2 | 4 | 4 |  |  | ■
9F | 階段室S | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 4 |  |  | ■
PHF | EV機械室 | 事務所等 | 電気室 | 48 | 4 | 4 |  | ■ | ■
PHF | 非常用EV機械室 | 事務所等 | 電気室 | 28.8 | 4 | 4 |  | ■ | ■

## 2-1)空調ゾーン
様式 2-1. (空調) 空調ゾーン入力シート
室の仕様 | [6 empty] | 空調ゾーン |  | 空調機群名称 |  | ⑤
① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ② | ② | ③ | ④
階 | 室名 | 建物用途 | 室用途 | 室面積 | 階高 | 天井高 | 階 | 空調ゾーン名 | 室負荷処理 | 外気負荷処理 | 備考
|  |  |  | [㎡] | [m] | [m]
(転記) | (転記) | (転記) | (転記) | (転記) | (転記) | (転記) |  |  | (転記) | (転記)
B1F | 中央監視室 | 事務所等 | 中央監視室 | 85 | 5.5 | 4.8 | B1F | 中央監視室 | EPCI | EPCI
B1F | 清掃員控室 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 22.4 | 5.5 | 2.6 | B1F | 清掃員控室 | FCU6-SE | FCU6-SE
B1F | 書庫 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 22.1 | 5.5 | 2.6 | B1F | 書庫 | FCU6-SH | FCU6-SH
B1F | 更衣室 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 12 | 5.5 | 2.6 | B1F | 更衣室 | FCU4-KO | FCU4-KO
1F | 事務室 | 事務所等 | 事務室 | 605.2 | 4 | 2.6 | 1F | 事務室 | AC1F | AC1F
1F | 警備員室 | 事務所等 | 中央監視室 | 17.8 | 4 | 2.6 | 1F | 警備員室 | EPKI | EPKI
1F | エントランスホール | 事務所等 | ロビー | 201.6 | 8 | 6.4 | 1F | エントランスホール | ACEN | ACEN
1F | EVホール | 事務所等 | ロビー | 37.4 | 4 | 2.4 | 1F | EVホール | FCU8-1F | FCU8-1F
2F | 会議室 | 事務所等 | 会議室 | 623 | 4 | 2.6 | 2F | 会議室 | AC2F | AC2F
2F | EVホール | 事務所等 | ロビー | 37.4 | 4 | 2.4 | 2F | EVホール | FCU8-2F | FCU8-2F
3F | 事務室 | 事務所等 | 事務室 | 623 | 4 | 2.6 | 3F | 事務室 | AC3F | AC3F
3F | EVホール | 事務所等 | ロビー | 37.4 | 4 | 2.4 | 3F | EVホール | FCU8-3F | FCU8-3F
4F | 事務室 | 事務所等 | 事務室 | 623 | 4 | 2.6 | 4F | 事務室 | AC4F | AC4F
4F | EVホール | 事務所等 | ロビー | 37.4 | 4 | 2.4 | 4F | EVホール | FCU8-4F | FCU8-4F
5F | 事務室 | 事務所等 | 事務室 | 623 | 4 | 2.6 | 5F | 事務室 | AC5F | AC5F
5F | EVホール | 事務所等 | ロビー | 37.4 | 4 | 2.4 | 5F | EVホール | FCU8-5F | FCU8-5F
6F | 事務室 | 事務所等 | 事務室 | 623 | 4 | 2.6 | 6F | 事務室 | AC6F | AC6F
6F | EVホール | 事務所等 | ロビー | 37.4 | 4 | 2.4 | 6F | EVホール | FCU8-6F | FCU8-6F
7F | 事務室 | 事務所等 | 事務室 | 623 | 4 | 2.6 | 7F | 事務室 | AC7F | AC7F
7F | EVホール | 事務所等 | ロビー | 37.4 | 4 | 2.4 | 7F | EVホール | FCU8-7F | FCU8-7F
8F | 事務室 | 事務所等 | 事務室 | 495.1 | 4 | 2.6 | 8F | 事務室 | AC8F | AC8F
8F | セミナールーム | 事務所等 | 会議室 | 127.9 | 4 | 2.6 | 8F | セミナールーム | AC8F | AC8F
8F | EVホール | 事務所等 | ロビー | 37.4 | 4 | 2.4 | 8F | EVホール | FCU8-8F | FCU8-8F
9F | 食堂 | 事務所等 | 社員食堂 | 520.4 | 4 | 2.6 | 9F | 食堂 | ACRS | ACRS
9F | EVホール | 事務所等 | ロビー | 37.4 | 4 | 2.4 | 9F | EVホール | FCU8-9F | FCU8-9F

## 2-2)外壁構成
様式 2-2. (空調) 外壁構成入力シート
※ 建材名称は室内側から記入
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦
外壁名称 | 壁の種類 | 熱貫流率 | 建材番号 | 建材名称 | 厚み | 備考
|  | [W/㎡K] |  |  | [mm]
| (選択) |  | (選択) | (選択)
OW1 | 外壁 |  |  | 室内側
|  |  | 62 | せっこうボード | 8
|  |  | 302 | 非密閉空気層
|  |  | 181 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種 | 25
|  |  | 41 | コンクリート | 150 | 普通コンクリート
|  |  | 47 | セメント・モルタル | 25
|  |  | 67 | タイル | 10
室外側
SBW1 | 接地壁 |  |  | 室内側
|  |  | 101 | ビニル系床材 | 3
|  |  | 47 | セメント・モルタル | 27
|  |  | 41 | コンクリート | 150 | 普通コンクリート
室外側
OR1 | 外壁 |  |  | 室内側
|  |  | 70 | ロックウール化粧吸音板 | 12
|  |  | 62 | せっこうボード | 10
|  |  | 302 | 非密閉空気層
|  |  | 41 | コンクリート | 150 | 普通コンクリート
|  |  | 47 | セメント・モルタル | 15
|  |  | 102 | FRP | 5
|  |  | 47 | セメント・モルタル | 15
|  |  | 181 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種 | 50
|  |  | 41 | コンクリート | 60 | 普通コンクリート
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側

## 2-3)窓仕様
様式 2-3. (空調) 窓仕様入力シート
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥
窓名称 | 熱貫流率 | 日射侵入率 | ガラス番号 | ガラス種類 | 備考
| [W/㎡K] | [-]
|  |  | (選択) | (選択)
WNDW1 |  |  | 4 | 単板ガラス | 透明ﾌﾛｰﾄ8mm

## 2-4) 外皮
様式 2-4. (空調) 外皮仕様入力シート
① | ① | 外皮構成
|  | ② | ③ | ③ | 壁 |  | 窓
階 | 空調ゾーン名 |  |  |  | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧
|  | 方位 | 日除け効果係数（冷房） | 日除け効果係数（暖房） | 外壁名称 | 外皮面積 (窓含) | 窓名称 | 窓面積 | ブラインドの有無
|  |  | [-] | [-] |  | [㎡] |  | [㎡]
(転記) | (転記) | (選択) |  |  | (転記) |  | (転記) |  | (選択)
B1F | 中央監視室 | 東 |  |  | OW1 | 37.4 | WNDW1 | 11.2 | 有
|  | 日陰 |  |  | SBW1 | 68.8
B1F | 清掃員控室 | 日陰 |  |  | SBW1 | 23.7
B1F | 書庫 | 日陰 |  |  | SBW1 | 18.2
B1F | 更衣室 | 日陰 |  |  | SBW1 | 12.1
1F | 事務室 | 北 |  |  | OW1 | 68 | WNDW1 | 20.4 | 有
|  | 東 |  |  | OW1 | 148 | WNDW1 | 44.4 | 有
|  | 南 |  |  | OW1 | 46.4 | WNDW1 | 13.9 | 有
1F | 警備員室 | 南 |  |  | OW1 | 21.6 | WNDW1 | 6.5 | 有
1F | エントランスホール | 北 |  |  | OW1 | 72 | WNDW1 | 21.6 | 有
|  | 南 |  |  | OW1 | 72 | WNDW1 | 21.6 | 有
|  | 西 |  |  | OW1 | 179.2 | WNDW1 | 53.8 | 有
2F | 会議室 | 北 |  |  | OW1 | 68 | WNDW1 | 20.4 | 有
|  | 東 |  |  | OW1 | 148 | WNDW1 | 44.4 | 有
|  | 南 |  |  | OW1 | 68 | WNDW1 | 20.4 | 有
3F | 事務室 | 北 |  |  | OW1 | 68 | WNDW1 | 20.4 | 有
|  | 東 |  |  | OW1 | 148 | WNDW1 | 44.4 | 有
|  | 南 |  |  | OW1 | 68 | WNDW1 | 20.4 | 有
3F | EVホール | 西 |  |  | OW1 | 44 | WNDW1 | 13.2 | 有
4F | 事務室 | 北 |  |  | OW1 | 68 | WNDW1 | 20.4 | 有
|  | 東 |  |  | OW1 | 148 | WNDW1 | 44.4 | 有
|  | 南 |  |  | OW1 | 68 | WNDW1 | 20.4 | 有
4F | EVホール | 西 |  |  | OW1 | 44 | WNDW1 | 16.4 | 有
5F | 事務室 | 北 |  |  | OW1 | 68 | WNDW1 | 20.4 | 有
|  | 東 |  |  | OW1 | 148 | WNDW1 | 44.4 | 有
|  | 南 |  |  | OW1 | 68 | WNDW1 | 20.4 | 有
5F | EVホール | 西 |  |  | OW1 | 44 | WNDW1 | 13.2 | 有
6F | 事務室 | 北 |  |  | OW1 | 68 | WNDW1 | 20.4 | 有
|  | 東 |  |  | OW1 | 148 | WNDW1 | 44.4 | 有
|  | 南 |  |  | OW1 | 68 | WNDW1 | 20.4 | 有
6F | EVホール | 西 |  |  | OW1 | 44 | WNDW1 | 13.2 | 有
7F | 事務室 | 北 |  |  | OW1 | 68 | WNDW1 | 20.4 | 有
|  | 東 |  |  | OW1 | 148 | WNDW1 | 44.4 | 有
|  | 南 |  |  | OW1 | 68 | WNDW1 | 20.4 | 有
7F | EVホール | 西 |  |  | OW1 | 44 | WNDW1 | 13.2 | 有
8F | 事務室 | 北 |  |  | OW1 | 68 | WNDW1 | 20.4 | 有
|  | 東 |  |  | OW1 | 117.2 | WNDW1 | 35.2 | 有
8F | セミナールーム | 南 |  |  | OW1 | 68 | WNDW1 | 20.4 | 有
|  | 東 |  |  | OW1 | 30.8 | WNDW1 | 9.2 | 有
8F | EVホール | 西 |  |  | OW1 | 44 | WNDW1 | 13.2 | 有
9F | 食堂 | 北 |  |  | OW1 | 68 | WNDW1 | 20.4 | 有
|  | 東 |  |  | OW1 | 148 | WNDW1 | 44.4 | 有
|  | 南 |  |  | OW1 | 68 | WNDW1 | 20.4 | 有
|  | 水平 |  |  | OR1 | 520.4
9F | EVホール | 西 |  |  | OW1 | 44 | WNDW1 | 13.2 | 有
|  | 水平 |  |  | OR1 | 37.4

## 2-5) 熱源
様式 2-5. (空調) 熱源入力シート
① | ② | ③ | 蓄熱システム |  | ⑥ | 冷熱生成 | [9 empty] | 温熱生成 | [6 empty] | ⑰
|  |  | ④ | ⑤ |  | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | 冷却塔仕様 |  |  | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬
[13 empty] | ⑭ | ⑮ | ⑯
熱源群名称 | 冷暖同時供給有無 | 台数制御 | 運転モード | 蓄熱容量 | 熱源機種 | 運転順位 | 台数 | 送水温度 | 定格冷却能力 | 主機 定格消費エネルギー | 補機 定格消費電力 | 一次ポンプ定格消費電力 | 定格冷却能力 | 冷却塔ファン消費電力 | 冷却水ポンプ消費電力 | 運転順位 | 台数 | 送水温度 | 定格暖房能力 | 主機 定格消費エネルギー | 補機 定格消費電力 | 一次ポンプ定格消費電力 | 備考
(機器表の記号
|  |  |  | [MJ] |  |  | [台] | [℃] | [kW/台] | [kW/台] | [kW/台] | [kW/台] | [kW/台] | [kW/台] | [kW/台] |  | [台] | [℃] | [kW/台] | [kW/台] | [kW/台] | [kW/台] | 系統名等）
| (選択) | (選択) | (選択) |  | (選択) | (選択) | [9 empty] | (選択)
AHP | 無 | 有 |  |  | 空冷ヒートポンプ | 1番目 | 1 | 7 | 510 | 157.4 | 0 | 11 |  |  |  | 1番目 | 1 | 45 | 540 | 166.7 | 0 | 15
[5 empty] | 空冷ヒートポンプ | 2番目 | 1 | 7 | 510 | 157.4 | 0 | 11 |  |  |  | 2番目 | 1 | 45 | 540 | 166.7 | 0 | 15
EHP1 | 無 | 無 |  |  | ルームエアコン | 1番目 | 1 |  | 14 | 3.15 | 0 |  |  |  |  | 1番目 | 1 |  | 16 | 3.15 | 0 |  | 中央監視室系統
EHP2 | 無 | 無 |  |  | ルームエアコン | 1番目 | 1 |  | 3.6 | 1.11 | 0 |  |  |  |  | 1番目 | 1 |  | 3.6 | 1.11 | 0 |  | 警備員室系統

## 2-6) 2次ﾎﾟﾝﾌﾟ
様式 2-6. (空調)二次ポンプ入力シート
① | ② | ③ | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩
二次ポンプ群名称 | 台数制御の有無 | 冷房時温度差 | 暖房時温度差 | 運転順位 | 台数 | 定格流量 | 定格消費電力 | 流量制御方式 | 変流量時最小流量比 | 備考
（機器表の記号、系統名等）
|  | [℃] | [℃] |  | [台] | [m3/h台] | [kW/台] |  | [%]
| (選択) |  |  | (選択) |  |  |  | (選択)
PC1 | 有 | 7 | 7 | 1番目 | 1 | 62.5 | 26 | 回転数制御 | 60 | 2次冷水
|  |  |  | 2番目 | 1 | 62.5 | 26 | 回転数制御 | 60 | 2次冷水
PH1 | 有 | 7 | 7 | 1番目 | 1 | 66.2 | 26 | 回転数制御 | 60 | 2次温水
|  |  |  | 2番目 | 1 | 66.2 | 26 | 回転数制御 | 60 | 2次温水

## 2-7) 空調機
様式 2-7. (空調)空調機入力シート
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 送風機定格消費電力 |  |  |  | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | 全熱交換器 |  |  |  |  | 二次ポンプ群名称 |  | 熱源群名称 |  | ㉔
[6 empty] | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ |  |  |  |  | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ | ㉑ | ㉒ | ㉓
空調機群名称 | 台数 | 空調機タイプ | 定格冷却(冷房)能力 | 定格加熱(暖房)能力 | 給気送風機 定格風量 | 給気 | 還気 | 外気 | 排気 | 風量制御方式 | 変風量時 最小風量比 | 外気カット制御の有無 | 外気冷房制御の有無 | 全熱交換器の有無 | 全熱交換器定格風量 | 定格全熱交換効率 | バイパス制御の有無 | ロータ消費電力 | 冷熱 | 温熱 | 冷熱 | 温熱 | 備考
(機器表の記号
| [台] |  | [kW/台] | [kW/台] | [m3/h台] | [kW/台] | [kW/台] | [kW/台] | [kW/台] |  | ［％］ |  |  |  | [m3/h台] | ［％］ |  | [kW/台] |  |  |  |  | 系統名等）
|  | (選択) | [7 empty] | (選択) |  | (選択) | (選択) | (選択) |  |  | (選択) |  | (転記) | (転記) | (転記) | (転記)
AC1F | 1 | 空調機 | 72.6 | 72.6 | 13100 | 11 |  |  | 1.1 | 定風量制御 |  | 有 | 無 | 有 | 3050 | 60 | 無 | 0.06 | PC1 | PH1 | AHP | AHP
AC2F | 1 | 空調機 | 110.9 | 110.9 | 20000 | 15 |  |  | 1.5 | 定風量制御 |  | 有 | 無 | 有 | 7500 | 60 | 無 | 0.06 | PC1 | PH1 | AHP | AHP
AC3F | 1 | 空調機 | 74.8 | 74.8 | 13450 | 11 |  |  | 1.1 | 定風量制御 |  | 有 | 無 | 有 | 3100 | 60 | 無 | 0.06 | PC1 | PH1 | AHP | AHP
AC4F | 1 | 空調機 | 74.8 | 74.8 | 13450 | 11 |  |  | 1.1 | 定風量制御 |  | 有 | 無 | 有 | 3100 | 60 | 無 | 0.06 | PC1 | PH1 | AHP | AHP
AC5F | 1 | 空調機 | 74.8 | 74.8 | 13450 | 11 |  |  | 1.1 | 定風量制御 |  | 有 | 無 | 有 | 3100 | 60 | 無 | 0.06 | PC1 | PH1 | AHP | AHP
AC6F | 1 | 空調機 | 74.8 | 74.8 | 13450 | 11 |  |  | 1.1 | 定風量制御 |  | 有 | 無 | 有 | 3100 | 60 | 無 | 0.06 | PC1 | PH1 | AHP | AHP
AC7F | 1 | 空調機 | 74.8 | 74.8 | 13450 | 11 |  |  | 1.1 | 定風量制御 |  | 有 | 無 | 有 | 3100 | 60 | 無 | 0.06 | PC1 | PH1 | AHP | AHP
AC8F | 1 | 空調機 | 82.2 | 82.2 | 14800 | 11 |  |  | 1.1 | 定風量制御 |  | 有 | 無 | 有 | 4000 | 60 | 無 | 0.06 | PC1 | PH1 | AHP | AHP
ACEN | 1 | 空調機 | 17.3 | 17.3 | 3100 | 2.2 |  |  | 0.3 | 定風量制御 |  | 有 | 無 | 有 | 500 | 60 | 無 | 0.02 | PC1 | PH1 | AHP | AHP
ACRS | 1 | 空調機 | 117.6 | 117.6 | 21200 | 15 |  |  | 2.2 | 定風量制御 |  | 有 | 無 | 有 | 7800 | 60 | 無 | 0.05 | PC1 | PH1 | AHP | AHP
FCU4-KO | 1 | FCU | 1.7 | 1.4 | 250 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 有 | 無 | [5 empty] | PC1 | PH1 | AHP | AHP
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 100 |  |  | 0.03 | 0.03 | 定風量制御 |  | 有 | 無 | 有 | 50 | 60 | 無
FCU6-SE | 1 | FCU | 2.5 | 2.1 | 350 | 0.06 |  |  |  | 定風量制御 |  | 有 | 無 | [5 empty] | PC1 | PH1 | AHP | AHP
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 100 |  |  | 0.03 | 0.03 | 定風量制御 |  | 有 | 無 | 有 | 100 | 60 | 無
FCU6-SH | 1 | FCU | 2.5 | 2.1 | 350 | 0.06 |  |  |  | 定風量制御 |  | 有 | 無 | [5 empty] | PC1 | PH1 | AHP | AHP
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 100 |  |  | 0.03 | 0.03 | 定風量制御 |  | 有 | 無 | 有 | 100 | 60 | 無
FCU8-1F | 1 | FCU | 3.1 | 2.7 | 680 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 有 | 無 | [5 empty] | PC1 | PH1 | AHP | AHP
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 100 |  |  | 0.03 | 0.03 | 定風量制御 |  | 有 | 無 | 有 | 100 | 60 | 無
FCU8-2F | 1 | FCU | 3.1 | 2.7 | 680 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 有 | 無 | [5 empty] | PC1 | PH1 | AHP | AHP
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 100 |  |  | 0.03 | 0.03 | 定風量制御 |  | 有 | 無 | 有 | 100 | 60 | 無
FCU8-3F | 1 | FCU | 3.1 | 2.7 | 680 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 有 | 無 | [5 empty] | PC1 | PH1 | AHP | AHP
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 100 |  |  | 0.03 | 0.03 | 定風量制御 |  | 有 | 無 | 有 | 100 | 60 | 無
FCU8-4F | 1 | FCU | 3.1 | 2.7 | 680 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 有 | 無 | [5 empty] | PC1 | PH1 | AHP | AHP
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 100 |  |  | 0.03 | 0.03 | 定風量制御 |  | 有 | 無 | 有 | 100 | 60 | 無
FCU8-5F | 1 | FCU | 3.1 | 2.7 | 680 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 有 | 無 | [5 empty] | PC1 | PH1 | AHP | AHP
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 100 |  |  | 0.03 | 0.03 | 定風量制御 |  | 有 | 無 | 有 | 100 | 60 | 無
FCU8-6F | 1 | FCU | 3.1 | 2.7 | 680 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 有 | 無 | [5 empty] | PC1 | PH1 | AHP | AHP
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 100 |  |  | 0.03 | 0.03 | 定風量制御 |  | 有 | 無 | 有 | 100 | 60 | 無
FCU8-7F | 1 | FCU | 3.1 | 2.7 | 680 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 有 | 無 | [5 empty] | PC1 | PH1 | AHP | AHP
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 100 |  |  | 0.03 | 0.03 | 定風量制御 |  | 有 | 無 | 有 | 100 | 60 | 無
FCU8-8F | 1 | FCU | 3.1 | 2.7 | 680 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 有 | 無 | [5 empty] | PC1 | PH1 | AHP | AHP
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 100 |  |  | 0.03 | 0.03 | 定風量制御 |  | 有 | 無 | 有 | 100 | 60 | 無
FCU8-9F | 1 | FCU | 3.1 | 2.7 | 680 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 有 | 無 | [5 empty] | PC1 | PH1 | AHP | AHP
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 100 |  |  | 0.03 | 0.03 | 定風量制御 |  | 有 | 無 | 有 | 100 | 60 | 無
EPCI | 1 | 室内機 | 14 | 16 | 1650 | 0.12 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [7 empty] | EHP1 | EHP1 | 中央監視室系統
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 350 |  |  | 0.12 | 0.12 | 定風量制御 |  | 有 | 無 | 有 | 350 | 60 | 無
EPKI | 1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 810 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [7 empty] | EHP2 | EHP2 | 警備員室系統
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 100 |  |  | 0.03 | 0.03 | 定風量制御 |  | 有 | 無 | 有 | 100 | 60 | 無

## 3-1) 換気室
様式 3-1. (換気)換気対象室入力シート
① | ① | ① | ① | ① | ② | ③
階 | 室名 | 建物用途 | 室用途 | 室面積 | 換気種類 | 換気機器名称
|  |  |  | [㎡] | (給気/排気/循環/空調)
(転記) | (転記) | (転記) | (転記) | (転記) | (選択) | (転記)
B1F | 書庫 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 22.1 | 排気 | FE-1
B1F | 更衣室 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 12 | 排気 | FE-2
B1F | 受水槽室 | 事務所等 | 機械室 | 91.2 | 給気 | FS-1
[5 empty] | 排気 | FE-3
B1F | 機械室 | 事務所等 | 機械室 | 238.5 | 給気 | FS-2
[5 empty] | 排気 | FE-4
B1F | 発電機室 | 事務所等 | 電気室 | 70.2 | 給気 | FS-3
[5 empty] | 排気 | FE-5
B1F | 電気室 | 事務所等 | 電気室 | 79.8 | 給気 | FS-4
[5 empty] | 排気 | FE-6
B1F | MDF室 | 事務所等 | 電気室 | 21.8 | 給気 | FS-5
[5 empty] | 排気 | FE-7
B1F | 倉庫1 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 16.2 | 排気 | FE-8
B1F | 倉庫2 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 45.2 | 排気 | FE-9
B1F | 便所 | 事務所等 | 便所 | 7.8 | 排気 | FE-10
B1F | 湯沸コーナー | 事務所等 | 湯沸室等 | 7.7 | 排気 | FE-11
B1F | シャワー室 | 事務所等 | 湯沸室等 | 8.4 | 排気 | FE-12
B1F | 消火ポンプ室 | 事務所等 | 機械室 | 15 | 給気 | FS-6
[5 empty] | 排気 | FE-13
B1F | 倉庫3 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 9.4 | 排気 | FE-14
1F | 多目的便所 | 事務所等 | 便所 | 4 | 排気 | FE-15
1F | 湯沸コーナー | 事務所等 | 湯沸室等 | 7 | 排気 | FE-16
1F | 倉庫2 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 6.6 | 排気 | FE-17
1F | 男子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 排気 | FE-18
1F | 女子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 排気 | FE-19
2F | 多目的便所 | 事務所等 | 便所 | 4 | 排気 | FE-20
2F | 湯沸コーナー | 事務所等 | 湯沸室等 | 7 | 排気 | FE-21
2F | 倉庫2 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 6.6 | 排気 | FE-22
2F | 男子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 排気 | FE-23
2F | 女子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 排気 | FE-24
3F | 多目的便所 | 事務所等 | 便所 | 4 | 排気 | FE-25
3F | 湯沸コーナー | 事務所等 | 湯沸室等 | 7 | 排気 | FE-26
3F | 倉庫2 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 6.6 | 排気 | FE-27
3F | 男子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 排気 | FE-28
3F | 女子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 排気 | FE-29
4F | 多目的便所 | 事務所等 | 便所 | 4 | 排気 | FE-30
4F | 湯沸コーナー | 事務所等 | 湯沸室等 | 7 | 排気 | FE-31
4F | 倉庫2 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 6.6 | 排気 | FE-32
4F | 男子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 排気 | FE-33
4F | 女子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 排気 | FE-34
5F | 多目的便所 | 事務所等 | 便所 | 4 | 排気 | FE-35
5F | 湯沸コーナー | 事務所等 | 湯沸室等 | 7 | 排気 | FE-36
5F | 倉庫2 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 6.6 | 排気 | FE-37
5F | 男子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 排気 | FE-38
5F | 女子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 排気 | FE-39
6F | 多目的便所 | 事務所等 | 便所 | 4 | 排気 | FE-40
6F | 湯沸コーナー | 事務所等 | 湯沸室等 | 7 | 排気 | FE-41
6F | 倉庫2 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 6.6 | 排気 | FE-42
6F | 男子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 排気 | FE-43
6F | 女子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 排気 | FE-44
7F | 多目的便所 | 事務所等 | 便所 | 4 | 排気 | FE-45
7F | 湯沸コーナー | 事務所等 | 湯沸室等 | 7 | 排気 | FE-46
7F | 倉庫2 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 6.6 | 排気 | FE-47
7F | 男子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 排気 | FE-48
7F | 女子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 排気 | FE-49
8F | 多目的便所 | 事務所等 | 便所 | 4 | 排気 | FE-50
8F | 湯沸コーナー | 事務所等 | 湯沸室等 | 7 | 排気 | FE-51
8F | 倉庫2 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 6.6 | 排気 | FE-52
8F | 男子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 排気 | FE-53
8F | 女子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 排気 | FE-54
9F | 厨房 | 事務所等 | 厨房 | 102.6 | 給気 | FS-7
[5 empty] | 排気 | FE-55
9F | 多目的便所 | 事務所等 | 便所 | 4 | 排気 | FE-56
9F | 湯沸コーナー | 事務所等 | 湯沸室等 | 7 | 排気 | FE-57
9F | 倉庫2 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 6.6 | 排気 | FE-58
9F | 男子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 排気 | FE-59
9F | 女子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 排気 | FE-60
PHF | EV機械室 | 事務所等 | 電気室 | 48 | 給気 | FS-8
[5 empty] | 排気 | FE-61
PHF | 非常用EV機械室 | 事務所等 | 電気室 | 28.8 | 給気 | FS-9
[5 empty] | 排気 | FE-62

## 3-2) 換気送風機
様式 3-2. (換気)給排気送風機入力シート
① | ② | ③ | 制御による補正
|  |  | ④ | ⑤ | ⑥
換気機器名称 | 定格風量 | 電動機定格出力 | 高効率電動機の有無 | インバータの有無 | 送風量制御
| [m3/h] | [kW]
|  |  | (選択） | (選択） | (選択）
FE-1 | 300 | 0.07
FE-2 | 150 | 0.04
FS-1 | 1200 | 0.3
FE-3 | 1200 | 0.3
FS-2 | 3200 | 0.75
FE-4 | 3200 | 0.75
FS-3 | 1900 | 0.55
FE-5 | 1900 | 0.55
FS-4 | 2200 | 0.55
FE-6 | 2200 | 0.55
FS-5 | 600 | 0.2
FE-7 | 600 | 0.2
FE-8 | 200 | 0.05
FE-9 | 600 | 0.2
FE-10 | 300 | 0.08
FE-11 | 100 | 0.03
FE-12 | 100 | 0.03
FS-6 | 200 | 0.05
FE-13 | 200 | 0.05
FE-14 | 150 | 0.03
FE-15 | 150 | 0.04
FE-16 | 100 | 0.03
FE-17 | 100 | 0.03
FE-18 | 650 | 0.2
FE-19 | 650 | 0.2
FE-20 | 150 | 0.04
FE-21 | 100 | 0.03
FE-22 | 100 | 0.03
FE-23 | 650 | 0.2
FE-24 | 650 | 0.2
FE-25 | 150 | 0.04
FE-26 | 100 | 0.03
FE-27 | 100 | 0.03
FE-28 | 650 | 0.2
FE-29 | 650 | 0.2
FE-30 | 150 | 0.04
FE-31 | 100 | 0.03
FE-32 | 100 | 0.03
FE-33 | 650 | 0.2
FE-34 | 650 | 0.2
FE-35 | 150 | 0.04
FE-36 | 100 | 0.03
FE-37 | 100 | 0.03
FE-38 | 650 | 0.2
FE-39 | 650 | 0.2
FE-40 | 150 | 0.04
FE-41 | 100 | 0.03
FE-42 | 100 | 0.03
FE-43 | 650 | 0.2
FE-44 | 650 | 0.2
FE-45 | 150 | 0.04
FE-46 | 100 | 0.03
FE-47 | 100 | 0.03
FE-48 | 650 | 0.2
FE-49 | 650 | 0.2
FE-50 | 150 | 0.04
FE-51 | 100 | 0.03
FE-52 | 100 | 0.03
FE-53 | 650 | 0.2
FE-54 | 650 | 0.2
FS-7 | 13850 | 7.5
FE-55 | 13850 | 7.5
FE-56 | 150 | 0.04
FE-57 | 100 | 0.03
FE-58 | 100 | 0.03
FE-59 | 650 | 0.2
FE-60 | 650 | 0.2
FS-8 | 1300 | 0.3
FE-61 | 1300 | 0.3
FS-9 | 750 | 0.2
FE-62 | 750 | 0.2

## 3-3) 換気空調機
様式 3-3. (換気)換気代替空調機入力シート
① | ② | ③ | ④ | ⑤
機器名称 | 必要冷却能力 | 熱源効率 | 送風機定格出力 | ポンプ定格出力
（一次換算値）
| [kW] | [-] | [kW] | [kW]

## 4) 照明
様式 4. (照明)照明入力シート
① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | 室指数 |  |  | 計画照明器具仕様 |  |  |  | 制御による補正
[7 empty] | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭
階 | 室名 | 建物用途 | 室用途 | 室面積 | 階高 | 天井高 | 室の間口 | 室の奥行 | 室指数 | 照明器具型式 | 機器名称 | 定格消費電力 | 台数 | 在室検知制御 | タイムスケジュール制御 | 初期照度補正制御 | 昼光連動調光制御 | 自動点滅制御 | 照度調整調光制御
|  |  |  | [㎡] | [m] | [m] | [m] | [m] | [-] |  | （照明器具表の記号等） | [W/台] | [台]
(転記) | (転記) | (転記) | (転記) | (転記) | (転記) | (転記) | [7 empty] | (選択) | (選択) | (選択) | (選択) | (選択) | (選択)
B1F | 中央監視室 | 事務所等 | 中央監視室 | 85 | 5.5 | 4.8 | 6.8 | 12.5 |  | 埋込下面ルーバ |  | 95 | 12
B1F | 清掃員控室 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 22.4 | 5.5 | 2.6 | 5.2 | 4.3 |  | 直付富士型 |  | 48 | 3
B1F | 書庫 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 22.1 | 5.5 | 2.6 | 3.3 | 6.7 |  | 直付富士型 |  | 48 | 3
B1F | 更衣室 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 12 | 5.5 | 2.6 |  |  | 0.85 | 直付富士型 |  | 48 | 2
B1F | 受水槽室 | 事務所等 | 機械室 | 91.2 | 5.5 | 5.5 | 9.4 | 9.7 |  | 直付富士型 |  | 48 | 9
B1F | 機械室 | 事務所等 | 機械室 | 238.5 | 5.5 | 5.5 |  |  | 0.92 | 直付富士型 |  | 48 | 24
B1F | 発電機室 | 事務所等 | 電気室 | 70.2 | 5.5 | 5.5 | 12.1 | 5.8 |  | 直付富士型 |  | 48 | 7
B1F | 電気室 | 事務所等 | 電気室 | 79.8 | 5.5 | 5.5 | 8.4 | 9.5 |  | 直付富士型 |  | 48 | 8
B1F | MDF室 | 事務所等 | 電気室 | 21.8 | 5.5 | 5.5 | 2.6 | 8.4 |  | 直付富士型 |  | 48 | 2
B1F | 廊下 | 事務所等 | 廊下 | 80.9 | 5.5 | 2.4 |  |  | 0.75 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ |  | 48 | 13
B1F | 階段室Ｎ | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 5.5 | 5.5 | 3.2 | 7 |  | 直付富士型 |  | 48 | 4
B1F | 乗降ロビー | 事務所等 | ロビー | 11.2 | 5.5 | 2.4 | 2.6 | 4.3 |  | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ |  | 48 | 3
B1F | DS | 事務所等 | 機械室 | 7 | 5.5 | 5.5 | 1 | 7 |  | 直付富士型 |  | 48 | 1
B1F | PS1 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 5.5 | 5.5 | 1.2 | 2.8 |  | 直付富士型 |  | 22 | 1
B1F | 倉庫1 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 16.2 | 5.5 | 5.5 | 2.8 | 5.8 |  | 直付富士型 |  | 48 | 2
B1F | 倉庫2 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 45.2 | 5.5 | 5.5 |  |  | 0.4 | 直付富士型 |  | 48 | 6
B1F | PS2 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 5.5 | 5.5 | 1.2 | 2.8 |  | 直付富士型 |  | 22 | 1
B1F | 便所 | 事務所等 | 便所 | 7.8 | 5.5 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |  | 直付富士型 |  | 48 | 2
B1F | 湯沸コーナー | 事務所等 | 湯沸室等 | 7.7 | 5.5 | 2.4 | 2.4 | 3.2 |  | 直付富士型 |  | 48 | 1
B1F | シャワー室 | 事務所等 | 湯沸室等 | 8.4 | 5.5 | 2.4 | 3 | 2.8 |  | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ |  | 48 | 1
B1F | 消火ポンプ室 | 事務所等 | 機械室 | 15 | 5.5 | 5.5 | 3.6 | 4.4 |  | 直付富士型 |  | 48 | 2
B1F | 倉庫3 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 9.4 | 5.5 | 5.5 | 2.6 | 3.6 |  | 直付富士型 |  | 48 | 1
B1F | 階段室S | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 5.5 | 5.5 | 3.2 | 7 |  | 直付富士型 |  | 48 | 4
1F | 事務室 | 事務所等 | 事務室 | 605.2 | 4 | 2.6 |  |  | 5.32 | 埋込下面ルーバ |  | 95 | 104
1F | 警備員室 | 事務所等 | 中央監視室 | 17.8 | 4 | 2.6 | 3.3 | 5.4 |  | 直付富士型 |  | 48 | 5
1F | エントランスホール | 事務所等 | ロビー | 201.6 | 8 | 6.4 | 9 | 22.4 |  | 埋込下面ルーバ |  | 95 | 12
[10 empty] | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ |  | 48 | 46
1F | EVホール | 事務所等 | ロビー | 37.4 | 4 | 2.4 | 11 | 3.2 |  | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ |  | 48 | 9
1F | 廊下 | 事務所等 | 廊下 | 88.6 | 4 | 2.4 |  |  | 0.7 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ |  | 48 | 15
1F | 階段室Ｎ | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 4 | 3.2 | 7 |  | 直付富士型 |  | 48 | 4
1F | 乗降ロビー | 事務所等 | ロビー | 11.2 | 4 | 2.4 | 2.6 | 4.3 |  | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ |  | 48 | 3
1F | DS | 事務所等 | 機械室 | 7 | 4 | 4 | 1 | 7 |  | 直付富士型 |  | 48 | 1
1F | 機械室1 | 事務所等 | 機械室 | 22.4 | 4 | 4 | 3.2 | 7 |  | 直付富士型 |  | 48 | 2
1F | PS1 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 4 | 1.2 | 2.8 |  | 直付富士型 |  | 22 | 1
1F | 男子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 4 | 2.4 | 2.8 | 5.8 |  | 直付富士型 |  | 48 | 4
1F | EPS | 事務所等 | 電気室 | 6.1 | 4 | 4 | 6.1 | 1 |  | 直付富士型 |  | 48 | 1
1F | アラーム弁室 | 事務所等 | 機械室 | 1.9 | 4 | 4 | 1.9 | 1 |  | 直付富士型 |  | 22 | 1
1F | PS2 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 4 | 1.2 | 2.8 |  | 直付富士型 |  | 22 | 1
1F | 女子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 4 | 2.4 | 2.8 | 5.8 |  | 直付富士型 |  | 48 | 4
1F | 多目的便所 | 事務所等 | 便所 | 4 | 4 | 2.4 | 2 | 2 |  | 直付富士型 |  | 48 | 1
1F | 湯沸コーナー | 事務所等 | 湯沸室等 | 7 | 4 | 2.4 | 2.2 | 3.2 |  | 直付富士型 |  | 48 | 1
1F | 倉庫2 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 6.6 | 4 | 2.4 |  |  | 0.32 | 直付富士型 |  | 48 | 1
1F | 機械室2 | 事務所等 | 機械室 | 25.2 | 4 | 4 | 3.6 | 7 |  | 直付富士型 |  | 48 | 3
1F | 階段室S | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 4 | 3.2 | 7 |  | 直付富士型 |  | 48 | 4
1F | 風除室 | 事務所等 | 廊下 | 15.4 | 4 | 3 | 4.4 | 3.5 |  | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ |  | 48 | 3
2F | 会議室 | 事務所等 | 会議室 | 623 | 4 | 2.6 | 37 | 17 |  | 埋込下面ルーバ |  | 95 | 72
2F | EVホール | 事務所等 | ロビー | 37.4 | 4 | 2.4 | 11 | 3.4 |  | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ |  | 48 | 9
2F | 廊下 | 事務所等 | 廊下 | 88.6 | 4 | 2.4 |  |  | 0.7 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ |  | 48 | 15
2F | 階段室N | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 4 | 3.2 | 7 |  | 直付富士型 |  | 48 | 4
2F | 乗降ロビー | 事務所等 | ロビー | 11.2 | 4 | 2.4 | 2.6 | 4.3 |  | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ |  | 48 | 3
2F | DS | 事務所等 | 機械室 | 7 | 4 | 4 | 1 | 7 |  | 直付富士型 |  | 48 | 1
2F | 機械室1 | 事務所等 | 機械室 | 22.4 | 4 | 3.8 | 3.2 | 7 |  | 直付富士型 |  | 48 | 2
2F | PS1 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 4 | 1.2 | 2.8 |  | 直付富士型 |  | 22 | 1
2F | 男子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 4 | 2.4 | 2.8 | 5.8 |  | 直付富士型 |  | 48 | 4
2F | EPS | 事務所等 | 電気室 | 6.1 | 4 | 4 | 6.1 | 1 |  | 直付富士型 |  | 48 | 1
2F | アラーム弁室 | 事務所等 | 機械室 | 1.9 | 4 | 4 | 1.9 | 1 |  | 直付富士型 |  | 22 | 1
2F | PS2 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 4 | 1.2 | 2.8 |  | 直付富士型 |  | 22 | 1
2F | 女子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 4 | 2.4 | 2.8 | 5.8 |  | 直付富士型 |  | 48 | 4
2F | 多目的便所 | 事務所等 | 便所 | 4 | 4 | 2.4 | 2 | 2 |  | 直付富士型 |  | 48 | 1
2F | 湯沸コーナー | 事務所等 | 湯沸室等 | 7 | 4 | 2.4 | 2.2 | 3.2 |  | 直付富士型 |  | 48 | 1
2F | 倉庫2 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 6.6 | 4 | 2.4 |  |  | 0.32 | 直付富士型 |  | 48 | 1
2F | 機械室2 | 事務所等 | 機械室 | 25.2 | 4 | 4 | 3.6 | 7 |  | 直付富士型 |  | 48 | 3
2F | 階段室S | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 4 | 3.2 | 7 |  | 直付富士型 |  | 48 | 4
3F | 事務室 | 事務所等 | 事務室 | 623 | 4 | 2.6 | 37 | 17 |  | 埋込下面ルーバ |  | 95 | 107
3F | EVホール | 事務所等 | ロビー | 37.4 | 4 | 2.4 | 11 | 3.4 |  | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ |  | 48 | 9
3F | 廊下 | 事務所等 | 廊下 | 88.6 | 4 | 2.4 |  |  | 0.7 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ |  | 48 | 15
3F | 階段室N | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 4 | 3.2 | 7 |  | 直付富士型 |  | 48 | 4
3F | 乗降ロビー | 事務所等 | ロビー | 11.2 | 4 | 2.4 | 2.6 | 4.3 |  | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ |  | 48 | 3
3F | DS | 事務所等 | 機械室 | 7 | 4 | 4 | 1 | 7 |  | 直付富士型 |  | 48 | 1
3F | 機械室1 | 事務所等 | 機械室 | 22.4 | 4 | 4 | 3.2 | 7 |  | 直付富士型 |  | 48 | 2
3F | PS1 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 4 | 1.2 | 2.8 |  | 直付富士型 |  | 22 | 1
3F | 男子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 4 | 2.4 | 2.8 | 5.8 |  | 直付富士型 |  | 48 | 4
3F | EPS | 事務所等 | 電気室 | 6.1 | 4 | 4 | 6.1 | 1 |  | 直付富士型 |  | 48 | 1
3F | アラーム弁室 | 事務所等 | 機械室 | 1.9 | 4 | 4 | 1.9 | 1 |  | 直付富士型 |  | 22 | 1
3F | PS2 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 4 | 1.2 | 2.8 |  | 直付富士型 |  | 22 | 1
3F | 女子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 4 | 2.4 | 2.8 | 5.8 |  | 直付富士型 |  | 48 | 4
3F | 多目的便所 | 事務所等 | 便所 | 4 | 4 | 2.4 | 2 | 2 |  | 直付富士型 |  | 48 | 1
3F | 湯沸コーナー | 事務所等 | 湯沸室等 | 7 | 4 | 2.4 | 2.2 | 3.2 |  | 直付富士型 |  | 48 | 1
3F | 倉庫2 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 6.6 | 4 | 2.4 |  |  | 0.32 | 直付富士型 |  | 48 | 1
3F | 機械室2 | 事務所等 | 機械室 | 25.2 | 4 | 4 | 3.6 | 7 |  | 直付富士型 |  | 48 | 3
3F | 階段室S | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 4 | 3.2 | 7 |  | 直付富士型 |  | 48 | 4
4F | 事務室 | 事務所等 | 事務室 | 623 | 4 | 2.6 | 37 | 17 |  | 埋込下面ルーバ |  | 95 | 107
4F | EVホール | 事務所等 | ロビー | 37.4 | 4 | 2.4 | 11 | 3.4 |  | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ |  | 48 | 9
4F | 廊下 | 事務所等 | 廊下 | 88.6 | 4 | 2.4 |  |  | 0.7 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ |  | 48 | 15
4F | 階段室N | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 4 | 3.2 | 7 |  | 直付富士型 |  | 48 | 4
4F | 乗降ロビー | 事務所等 | ロビー | 11.2 | 4 | 2.4 | 2.6 | 4.3 |  | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ |  | 48 | 3
4F | DS | 事務所等 | 機械室 | 7 | 4 | 4 | 1 | 7 |  | 直付富士型 |  | 48 | 1
4F | 機械室1 | 事務所等 | 機械室 | 22.4 | 4 | 4 | 3.2 | 7 |  | 直付富士型 |  | 48 | 2
4F | PS1 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 4 | 1.2 | 2.8 |  | 直付富士型 |  | 22 | 1
4F | 男子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 4 | 2.4 | 2.8 | 5.8 |  | 直付富士型 |  | 48 | 4
4F | EPS | 事務所等 | 電気室 | 6.1 | 4 | 4 | 6.1 | 1 |  | 直付富士型 |  | 48 | 1
4F | アラーム弁室 | 事務所等 | 機械室 | 1.9 | 4 | 4 | 1.9 | 1 |  | 直付富士型 |  | 22 | 1
4F | PS2 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 4 | 1.2 | 2.8 |  | 直付富士型 |  | 22 | 1
4F | 女子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 4 | 2.4 | 2.8 | 5.8 |  | 直付富士型 |  | 48 | 4
4F | 多目的便所 | 事務所等 | 便所 | 4 | 4 | 2.4 | 2 | 2 |  | 直付富士型 |  | 48 | 1
4F | 湯沸コーナー | 事務所等 | 湯沸室等 | 7 | 4 | 2.4 | 2.2 | 3.2 |  | 直付富士型 |  | 48 | 1
4F | 倉庫2 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 6.6 | 4 | 2.4 |  |  | 0.32 | 直付富士型 |  | 48 | 1
4F | 機械室2 | 事務所等 | 機械室 | 25.2 | 4 | 4 | 3.6 | 7 |  | 直付富士型 |  | 48 | 3
4F | 階段室S | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 4 | 3.2 | 7 |  | 直付富士型 |  | 48 | 4
5F | 事務室 | 事務所等 | 事務室 | 623 | 4 | 2.6 | 37 | 17 |  | 埋込下面ルーバ |  | 95 | 107
5F | EVホール | 事務所等 | ロビー | 37.4 | 4 | 2.4 | 11 | 3.4 |  | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ |  | 48 | 9
5F | 廊下 | 事務所等 | 廊下 | 88.6 | 4 | 2.4 |  |  | 0.7 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ |  | 48 | 15
5F | 階段室N | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 4 | 3.2 | 7 |  | 直付富士型 |  | 48 | 4
5F | 乗降ロビー | 事務所等 | ロビー | 11.2 | 4 | 2.4 | 2.6 | 4.3 |  | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ |  | 48 | 3
5F | DS | 事務所等 | 機械室 | 7 | 4 | 4 | 1 | 7 |  | 直付富士型 |  | 48 | 1
5F | 機械室1 | 事務所等 | 機械室 | 22.4 | 4 | 4 | 3.2 | 7 |  | 直付富士型 |  | 48 | 2
5F | PS1 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 4 | 1.2 | 2.8 |  | 直付富士型 |  | 22 | 1
5F | 男子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 4 | 2.4 | 2.8 | 5.8 |  | 直付富士型 |  | 48 | 4
5F | EPS | 事務所等 | 電気室 | 6.1 | 4 | 4 | 6.1 | 1 |  | 直付富士型 |  | 48 | 1
5F | アラーム弁室 | 事務所等 | 機械室 | 1.9 | 4 | 4 | 1.9 | 1 |  | 直付富士型 |  | 22 | 1
5F | PS2 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 4 | 1.2 | 2.8 |  | 直付富士型 |  | 22 | 1
5F | 女子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 4 | 2.4 | 2.8 | 5.8 |  | 直付富士型 |  | 48 | 4
5F | 多目的便所 | 事務所等 | 便所 | 4 | 4 | 2.4 | 2 | 2 |  | 直付富士型 |  | 48 | 1
5F | 湯沸コーナー | 事務所等 | 湯沸室等 | 7 | 4 | 2.4 | 2.2 | 3.2 |  | 直付富士型 |  | 48 | 1
5F | 倉庫2 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 6.6 | 4 | 2.4 |  |  | 0.32 | 直付富士型 |  | 48 | 1
5F | 機械室2 | 事務所等 | 機械室 | 25.2 | 4 | 4 | 3.6 | 7 |  | 直付富士型 |  | 48 | 3
5F | 階段室S | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 4 | 3.2 | 7 |  | 直付富士型 |  | 48 | 4
6F | 事務室 | 事務所等 | 事務室 | 623 | 4 | 2.6 | 37 | 17 |  | 埋込下面ルーバ |  | 95 | 107
6F | EVホール | 事務所等 | ロビー | 37.4 | 4 | 2.4 | 11 | 3.4 |  | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ |  | 48 | 9
6F | 廊下 | 事務所等 | 廊下 | 88.6 | 4 | 2.4 |  |  | 0.7 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ |  | 48 | 15
6F | 階段室N | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 4 | 3.2 | 7 |  | 直付富士型 |  | 48 | 4
6F | 乗降ロビー | 事務所等 | ロビー | 11.2 | 4 | 2.4 | 2.6 | 4.3 |  | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ |  | 48 | 3
6F | DS | 事務所等 | 機械室 | 7 | 4 | 4 | 1 | 7 |  | 直付富士型 |  | 48 | 1
6F | 機械室1 | 事務所等 | 機械室 | 22.4 | 4 | 4 | 3.2 | 7 |  | 直付富士型 |  | 48 | 2
6F | PS1 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 4 | 1.2 | 2.8 |  | 直付富士型 |  | 22 | 1
6F | 男子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 4 | 2.4 | 2.8 | 5.8 |  | 直付富士型 |  | 48 | 4
6F | EPS | 事務所等 | 電気室 | 6.1 | 4 | 4 | 6.1 | 1 |  | 直付富士型 |  | 48 | 1
6F | アラーム弁室 | 事務所等 | 機械室 | 1.9 | 4 | 4 | 1.9 | 1 |  | 直付富士型 |  | 22 | 1
6F | PS2 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 4 | 1.2 | 2.8 |  | 直付富士型 |  | 22 | 1
6F | 女子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 4 | 2.4 | 2.8 | 5.8 |  | 直付富士型 |  | 48 | 4
6F | 多目的便所 | 事務所等 | 便所 | 4 | 4 | 2.4 | 2 | 2 |  | 直付富士型 |  | 48 | 1
6F | 湯沸コーナー | 事務所等 | 湯沸室等 | 7 | 4 | 2.4 | 2.2 | 3.2 |  | 直付富士型 |  | 48 | 1
6F | 倉庫2 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 6.6 | 4 | 2.4 |  |  | 0.32 | 直付富士型 |  | 48 | 1
6F | 機械室2 | 事務所等 | 機械室 | 25.2 | 4 | 4 | 3.6 | 7 |  | 直付富士型 |  | 48 | 3
6F | 階段室S | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 4 | 3.2 | 7 |  | 直付富士型 |  | 48 | 4
7F | 事務室 | 事務所等 | 事務室 | 623 | 4 | 2.6 | 37 | 17 |  | 埋込下面ルーバ |  | 95 | 107
7F | EVホール | 事務所等 | ロビー | 37.4 | 4 | 2.4 | 11 | 3.4 |  | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ |  | 48 | 9
7F | 廊下 | 事務所等 | 廊下 | 88.6 | 4 | 2.4 |  |  | 0.7 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ |  | 48 | 15
7F | 階段室N | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 4 | 3.2 | 7 |  | 直付富士型 |  | 48 | 4
7F | 乗降ロビー | 事務所等 | ロビー | 11.2 | 4 | 2.4 | 2.6 | 4.3 |  | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ |  | 48 | 3
7F | DS | 事務所等 | 機械室 | 7 | 4 | 4 | 1 | 7 |  | 直付富士型 |  | 48 | 1
7F | 機械室1 | 事務所等 | 機械室 | 22.4 | 4 | 3.8 | 3.2 | 7 |  | 直付富士型 |  | 48 | 2
7F | PS1 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 4 | 1.2 | 2.8 |  | 直付富士型 |  | 22 | 1
7F | 男子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 4 | 2.4 | 2.8 | 5.8 |  | 直付富士型 |  | 48 | 4
7F | EPS | 事務所等 | 電気室 | 6.1 | 4 | 4 | 6.1 | 1 |  | 直付富士型 |  | 48 | 1
7F | アラーム弁室 | 事務所等 | 機械室 | 1.9 | 4 | 4 | 1.9 | 1 |  | 直付富士型 |  | 22 | 1
7F | PS2 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 4 | 1.2 | 2.8 |  | 直付富士型 |  | 22 | 1
7F | 女子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 4 | 2.4 | 2.8 | 5.8 |  | 直付富士型 |  | 48 | 4
7F | 多目的便所 | 事務所等 | 便所 | 4 | 4 | 2.4 | 2 | 2 |  | 直付富士型 |  | 48 | 1
7F | 湯沸コーナー | 事務所等 | 湯沸室等 | 7 | 4 | 2.4 | 2.2 | 3.2 |  | 直付富士型 |  | 48 | 1
7F | 倉庫2 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 6.6 | 4 | 2.4 |  |  | 0.32 | 直付富士型 |  | 48 | 1
7F | 機械室2 | 事務所等 | 機械室 | 25.2 | 4 | 4 | 3.6 | 7 |  | 直付富士型 |  | 48 | 3
7F | 階段室S | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 4 | 3.2 | 7 |  | 直付富士型 |  | 48 | 4
8F | 事務室 | 事務所等 | 事務室 | 495.1 | 4 | 2.6 | 29.3 | 17 |  | 埋込下面ルーバ |  | 95 | 85
8F | セミナールーム | 事務所等 | 会議室 | 127.9 | 4 | 2.6 | 7.7 | 17 |  | 埋込下面ルーバ |  | 95 | 15
8F | EVホール | 事務所等 | ロビー | 37.4 | 4 | 2.4 | 11 | 3.4 |  | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ |  | 48 | 9
8F | 廊下 | 事務所等 | 廊下 | 88.6 | 4 | 2.4 |  |  | 0.7 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ |  | 48 | 15
8F | 階段室N | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 4 | 3.2 | 7 |  | 直付富士型 |  | 48 | 4
8F | 乗降ロビー | 事務所等 | ロビー | 11.2 | 4 | 2.4 | 2.6 | 4.3 |  | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ |  | 48 | 3
8F | DS | 事務所等 | 機械室 | 7 | 4 | 4 | 1 | 7 |  | 直付富士型 |  | 48 | 1
8F | 機械室1 | 事務所等 | 機械室 | 22.4 | 4 | 4 | 3.2 | 7 |  | 直付富士型 |  | 48 | 2
8F | PS1 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 4 | 1.2 | 2.8 |  | 直付富士型 |  | 22 | 1
8F | 男子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 4 | 2.4 | 2.8 | 5.8 |  | 直付富士型 |  | 48 | 4
8F | EPS | 事務所等 | 電気室 | 6.1 | 4 | 4 | 6.1 | 1 |  | 直付富士型 |  | 48 | 1
8F | アラーム弁室 | 事務所等 | 機械室 | 1.9 | 4 | 4 | 1.9 | 1 |  | 直付富士型 |  | 22 | 1
8F | PS2 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 4 | 1.2 | 2.8 |  | 直付富士型 |  | 22 | 1
8F | 女子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 4 | 2.4 | 2.8 | 5.8 |  | 直付富士型 |  | 48 | 4
8F | 多目的便所 | 事務所等 | 便所 | 4 | 4 | 2.4 | 2 | 2 |  | 直付富士型 |  | 48 | 1
8F | 湯沸コーナー | 事務所等 | 湯沸室等 | 7 | 4 | 2.4 | 2.2 | 3.2 |  | 直付富士型 |  | 48 | 1
8F | 倉庫2 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 6.6 | 4 | 2.4 |  |  | 0.32 | 直付富士型 |  | 48 | 1
8F | 機械室2 | 事務所等 | 機械室 | 25.2 | 4 | 4 | 3.6 | 7 |  | 直付富士型 |  | 48 | 3
8F | 階段室S | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 4 | 3.2 | 7 |  | 直付富士型 |  | 48 | 4
9F | 食堂 | 事務所等 | 社員食堂 | 520.4 | 4 | 2.6 |  |  | 4.7 | 埋込下面ルーバ |  | 95 | 50
[10 empty] | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ |  | 48 | 118
9F | 厨房 | 事務所等 | 厨房 | 102.6 | 4 | 2.6 |  |  | 2.65 | 直付富士型 |  | 48 | 35
9F | EVホール | 事務所等 | ロビー | 37.4 | 4 | 2.4 | 11 | 3.4 |  | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ |  | 48 | 9
9F | 廊下 | 事務所等 | 廊下 | 88.6 | 4 | 2.4 |  |  | 0.73 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ |  | 48 | 15
9F | 階段室N | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 4 | 3.2 | 7 |  | 直付富士型 |  | 48 | 4
9F | 乗降ロビー | 事務所等 | ロビー | 11.2 | 4 | 2.4 | 2.6 | 4.3 |  | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ |  | 48 | 3
9F | DS | 事務所等 | 機械室 | 7 | 4 | 4 | 1 | 7 |  | 直付富士型 |  | 48 | 1
9F | 機械室1 | 事務所等 | 機械室 | 22.4 | 4 | 4 | 3.2 | 7 |  | 直付富士型 |  | 48 | 2
9F | PS1 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 4 | 1.2 | 2.8 |  | 直付富士型 |  | 22 | 1
9F | 男子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 4 | 2.4 | 2.8 | 5.8 |  | 直付富士型 |  | 48 | 4
9F | EPS | 事務所等 | 電気室 | 6.1 | 4 | 4 | 6.1 | 1 |  | 直付富士型 |  | 48 | 1
9F | アラーム弁室 | 事務所等 | 機械室 | 1.9 | 4 | 4 | 1.9 | 1 |  | 直付富士型 |  | 22 | 1
9F | PS2 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 4 | 1.2 | 2.8 |  | 直付富士型 |  | 22 | 1
9F | 女子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 4 | 2.4 | 2.8 | 5.8 |  | 直付富士型 |  | 48 | 4
9F | 多目的便所 | 事務所等 | 便所 | 4 | 4 | 2.4 | 2 | 2 |  | 直付富士型 |  | 48 | 1
9F | 湯沸コーナー | 事務所等 | 湯沸室等 | 7 | 4 | 2.4 | 2.2 | 3.2 |  | 直付富士型 |  | 48 | 1
9F | 倉庫2 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 6.6 | 4 | 2.4 |  |  | 0.32 | 直付富士型 |  | 48 | 1
9F | 機械室2 | 事務所等 | 機械室 | 25.2 | 4 | 4 | 3.6 | 7 |  | 直付富士型 |  | 48 | 3
9F | 階段室S | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 4 | 3.2 | 7 |  | 直付富士型 |  | 48 | 4
PHF | EV機械室 | 事務所等 | 電気室 | 48 | 4 | 4 | 6 | 8 |  | 直付富士型 |  | 48 | 5
PHF | 非常用EV機械室 | 事務所等 | 電気室 | 28.8 | 4 | 4 | 7.2 | 4 |  | 直付富士型 |  | 48 | 3

## 5-1) 給湯室
様式 5-1. (給湯)給湯対象室入力シート
① | ① | ① | ① | ① | ② | ③ | ④
階 | 室名 | 建物用途 | 室用途 | 室面積 | 給湯箇所 | 節湯器具 | 給湯機器名称
（給湯栓設置箇所）
[㎡]
(転記) | (転記) | (転記) | (転記) | (転記) |  | (選択) | (転記)
B1F | 中央監視室 | 事務所等 | 中央監視室 | 85 | B1F 湯沸コーナー | 無 | EH3-B1F
[5 empty] | B1F シャワー室 | 無 | EH4-B1F
B1F | 清掃員控室 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 22.4 | B1F 湯沸コーナー | 無 | EH3-B1F
[5 empty] | B1F シャワー室 | 無 | EH4-B1F
1F | 事務室 | 事務所等 | 事務室 | 605.2 | 1F 女子便所 | 無 | EH1-1F
[5 empty] | 1F 男子便所 | 無 | EH2-1F
[5 empty] | 1F 湯沸コーナー | 無 | EH3-1F
1F | 警備員室 | 事務所等 | 中央監視室 | 17.8 | 1F 女子便所 | 無 | EH1-1F
[5 empty] | 1F 男子便所 | 無 | EH2-1F
[5 empty] | 1F 湯沸コーナー | 無 | EH3-1F
2F | 会議室 | 事務所等 | 会議室 | 623 | 2F 女子便所 | 無 | EH1-2F
[5 empty] | 2F 男子便所 | 無 | EH2-2F
[5 empty] | 2F 湯沸コーナー | 無 | EH3-2F
3F | 事務室 | 事務所等 | 事務室 | 623 | 3F 女子便所 | 無 | EH1-3F
[5 empty] | 3F 男子便所 | 無 | EH2-3F
[5 empty] | 3F 湯沸コーナー | 無 | EH3-3F
4F | 事務室 | 事務所等 | 事務室 | 623 | 4F 女子便所 | 無 | EH1-4F
[5 empty] | 4F 男子便所 | 無 | EH2-4F
[5 empty] | 4F 湯沸コーナー | 無 | EH3-4F
5F | 事務室 | 事務所等 | 事務室 | 623 | 5F 女子便所 | 無 | EH1-5F
[5 empty] | 5F 男子便所 | 無 | EH2-5F
[5 empty] | 5F 湯沸コーナー | 無 | EH3-5F
6F | 事務室 | 事務所等 | 事務室 | 623 | 6F 女子便所 | 無 | EH1-6F
[5 empty] | 6F 男子便所 | 無 | EH2-6F
[5 empty] | 6F 湯沸コーナー | 無 | EH3-6F
7F | 事務室 | 事務所等 | 事務室 | 623 | 7F 女子便所 | 無 | EH1-7F
[5 empty] | 7F 男子便所 | 無 | EH2-7F
[5 empty] | 7F 湯沸コーナー | 無 | EH3-7F
8F | 事務室 | 事務所等 | 事務室 | 495.1 | 8F 女子便所 | 無 | EH1-8F
[5 empty] | 8F 男子便所 | 無 | EH2-8F
[5 empty] | 8F 湯沸コーナー | 無 | EH3-8F
8F | セミナールーム | 事務所等 | 会議室 | 127.9 | 8F 女子便所 | 無 | EH1-8F
[5 empty] | 8F 男子便所 | 無 | EH2-8F
[5 empty] | 8F 湯沸コーナー | 無 | EH3-8F
9F | 食堂 | 事務所等 | 社員食堂 | 520.4 | 9F 厨房 | 無 | EH5-9F
[5 empty] | 9F 女子便所 | 無 | EH1-9F
[5 empty] | 9F 男子便所 | 無 | EH2-9F
[5 empty] | 9F 湯沸コーナー | 無 | EH3-9F

## 5-2) 給湯機器
様式 5-2. (給湯)給湯機器入力シート
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 太陽熱利用 |  |  | ⑩
[6 empty] | ⑦ | ⑧ | ⑨
給湯機器名称 | 燃料種類 | 定格加熱能力 | 熱源効率（一次エネルギー換算） | 配管保温仕様 | 接続口径 | 有効集熱面積 | 集熱面の方位角 | 集熱面の傾斜角 | 備考
| (選択） | [kW] | [-] |  | [mm] | [㎡] | [°] | [°]
(選択)
EH3-B1F | 電力 | 3 | 0.37 | 保温仕様1 | 15 |  |  |  | 電気給湯器(湯沸コーナー)
EH4-B1F | 都市ガス | 30 | 0.8 | 保温仕様1 | 20 |  |  |  | 電気給湯器（B1F シャワー室）
EH1-1F | 電力 | 1.5 | 0.37 | 保温仕様1 | 15 |  |  |  | 電気給湯器(女子便所）
EH2-1F | 電力 | 1.1 | 0.37 | 保温仕様1 | 15 |  |  |  | 電気給湯器(男子便所）
EH3-1F | 電力 | 3 | 0.37 | 保温仕様1 | 15 |  |  |  | 電気給湯器(湯沸コーナー)
EH1-2F | 電力 | 1.5 | 0.37 | 保温仕様1 | 15 |  |  |  | 電気給湯器(女子便所）
EH2-2F | 電力 | 1.1 | 0.37 | 保温仕様1 | 15 |  |  |  | 電気給湯器(男子便所）
EH3-2F | 電力 | 3 | 0.37 | 保温仕様1 | 15 |  |  |  | 電気給湯器(湯沸コーナー)
EH1-3F | 電力 | 1.5 | 0.37 | 保温仕様1 | 15 |  |  |  | 電気給湯器(女子便所）
EH2-3F | 電力 | 1.1 | 0.37 | 保温仕様1 | 15 |  |  |  | 電気給湯器(男子便所）
EH3-3F | 電力 | 3 | 0.37 | 保温仕様1 | 15 |  |  |  | 電気給湯器(湯沸コーナー)
EH1-4F | 電力 | 1.5 | 0.37 | 保温仕様1 | 15 |  |  |  | 電気給湯器(女子便所）
EH2-4F | 電力 | 1.1 | 0.37 | 保温仕様1 | 15 |  |  |  | 電気給湯器(男子便所）
EH3-4F | 電力 | 3 | 0.37 | 保温仕様1 | 15 |  |  |  | 電気給湯器(湯沸コーナー)
EH1-5F | 電力 | 1.5 | 0.37 | 保温仕様1 | 15 |  |  |  | 電気給湯器(女子便所）
EH2-5F | 電力 | 1.1 | 0.37 | 保温仕様1 | 15 |  |  |  | 電気給湯器(男子便所）
EH3-5F | 電力 | 3 | 0.37 | 保温仕様1 | 15 |  |  |  | 電気給湯器(湯沸コーナー)
EH1-6F | 電力 | 1.5 | 0.37 | 保温仕様1 | 15 |  |  |  | 電気給湯器(女子便所）
EH2-6F | 電力 | 1.1 | 0.37 | 保温仕様1 | 15 |  |  |  | 電気給湯器(男子便所）
EH3-6F | 電力 | 3 | 0.37 | 保温仕様1 | 15 |  |  |  | 電気給湯器(湯沸コーナー)
EH1-7F | 電力 | 1.5 | 0.37 | 保温仕様1 | 15 |  |  |  | 電気給湯器(女子便所）
EH2-7F | 電力 | 1.1 | 0.37 | 保温仕様1 | 15 |  |  |  | 電気給湯器(男子便所）
EH3-7F | 電力 | 3 | 0.37 | 保温仕様1 | 15 |  |  |  | 電気給湯器(湯沸コーナー)
EH1-8F | 電力 | 1.5 | 0.37 | 保温仕様1 | 15 |  |  |  | 電気給湯器(女子便所）
EH2-8F | 電力 | 1.1 | 0.37 | 保温仕様1 | 15 |  |  |  | 電気給湯器(男子便所）
EH3-8F | 電力 | 3 | 0.37 | 保温仕様1 | 15 |  |  |  | 電気給湯器(湯沸コーナー)
EH1-9F | 電力 | 1.5 | 0.37 | 保温仕様1 | 15 |  |  |  | 電気給湯器(女子便所）
EH2-9F | 電力 | 1.1 | 0.37 | 保温仕様1 | 15 |  |  |  | 電気給湯器(男子便所）
EH3-9F | 電力 | 3 | 0.37 | 保温仕様1 | 15 |  |  |  | 電気給湯器(湯沸コーナー)
EH5-9F | 都市ガス | 40 | 0.8 | 保温仕様1 | 60 |  |  |  | ガスボイラー(厨房）

## 6) 昇降機
様式 6. (昇降機)昇降機入力シート
主要な対象室 |  |  |  | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦
① | ① | ① | ①
階 | 室名 | 建物用途 | 室用途 | 機器名称 | 台数 | 積載量 | 速度 | 輸送能力係数 | 速度制御方式
(機器表の記号等）
[5 empty] | [台] | [kg] | [m/min] | [-]
(転記) | (転記) | (転記) | (転記) | [5 empty] | (選択)
8F | 事務室 | 事務所等 | 事務室 | 常用EV2台 | 2 | 1150 | 120 | 1 | VVVF（電力回生なし）

## 7-1) 太陽光発電
様式 7-1. (効率化)太陽光発電システム入力シート
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦
太陽光発電システム名称 | 太陽電池の種類 | アレイ設置方式 | アレイのシステム容量 | パネルの方位角 | パネルの傾斜角 | 備考
|  |  | [kW] | [°] | [°]
| (選択) | (選択)

## 7-2) ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ
様式 7-2. (効率化)コージェネレーションシステム入力シート
① | 年間電力需要 | [5 empty] | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩
| ② | ② | ② | ② | ② | ② | [5 empty] | 有効排熱量の | 温水吸収冷凍機または
コージェネレーションシステム | 空調 | 換気 | 照明 | 給湯 | 昇降機 | その他 | 機器名称 | 発電効率 | 排熱回収率 | 発電依存率 | 有効熱利用率 | 冷熱利用比 | 排熱投入型冷温水機 | 備考
名称 | [12 empty] | の成績係数
| [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] |  | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-]

## 8) 非空調外皮
様式 8. (空調) 非空調外皮仕様入力シート
非空調ゾーン仕様 | [5 empty] | 外皮構成
① | ① | ① | ① | ① | ① | ② | ③ | ③ | 壁 |  | 窓
階 | 非空調ゾーン名 | 建物用途 | 室用途 | 室面積 | 階高 |  |  |  | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧
[6 empty] | 方位 | 日除け効果係数（冷房） | 日除け効果係数（暖房） | 外壁名称 | 外皮面積 (窓含) | 窓名称 | 窓面積 | ブラインドの有無
|  |  |  | [㎡] | [m] |  | [-] | [-] |  | [㎡] |  | [㎡]
[6 empty] | (選択) |  |  | (転記) |  | (転記) |  | (選択)
B1F | 機械室 | 事務所等 | 機械室 | 238.5 | 5.5 | 東 |  |  | OW1 | 96.8
B1F | 発電機室 | 事務所等 | 電気室 | 70.2 | 5.5 | 東 |  |  | OW1 | 64.35
1F | 廊下 | 事務所等 | 廊下 | 88.6 | 4 | 北 |  |  | OW1 | 8
[6 empty] | 南 |  |  | OW1 | 8
1F | 階段室N | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 北 |  |  | OW1 | 28
[6 empty] | 西 |  |  | OW1 | 12
1F | DS | 事務所等 | 機械室 | 3.8 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 6.4
1F | 機械室1 | 事務所等 | 機械室 | 22.4 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 12
1F | PS1 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 10.8
1F | PS2 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 10.8
1F | 倉庫 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 6.6 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 12
1F | 機械室2 | 事務所等 | 機械室 | 25.2 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 16.8
1F | 階段室S | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 南 |  |  | OW1 | 28
[6 empty] | 西 |  |  | OW1 | 12
1F | 風除室 | 事務所等 | 廊下 | 15.4 | 4 | 東 |  |  | OW1 | 16.8
[6 empty] | 南 |  |  | OW1 | 20 | WNDW1 | 9 | 無
[6 empty] | 西 |  |  | OW1 | 16.8
2F | 廊下 | 事務所等 | 廊下 | 88.6 | 4 | 北 |  |  | OW1 | 8
[6 empty] | 南 |  |  | OW1 | 8
2F | 階段室N | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 北 |  |  | OW1 | 28
[6 empty] | 西 |  |  | OW1 | 12
2F | DS | 事務所等 | 機械室 | 3.8 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 6.4
2F | 機械室1 | 事務所等 | 機械室 | 22.4 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 12
2F | PS1 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 10.8
2F | PS2 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 10.8
2F | 倉庫 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 6.6 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 12
2F | 機械室2 | 事務所等 | 機械室 | 25.2 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 16.8
2F | 階段室S | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 南 |  |  | OW1 | 28
[6 empty] | 西 |  |  | OW1 | 12
3F | 廊下 | 事務所等 | 廊下 | 88.6 | 4 | 北 |  |  | OW1 | 8
[6 empty] | 南 |  |  | OW1 | 8
3F | 階段室N | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 北 |  |  | OW1 | 28
[6 empty] | 西 |  |  | OW1 | 12
3F | DS | 事務所等 | 機械室 | 3.8 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 6.4
3F | 機械室1 | 事務所等 | 機械室 | 22.4 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 12
3F | PS1 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 10.8
3F | PS2 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 10.8
3F | 倉庫 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 6.6 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 12
3F | 機械室2 | 事務所等 | 機械室 | 25.2 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 16.8
3F | 階段室S | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 南 |  |  | OW1 | 28
[6 empty] | 西 |  |  | OW1 | 12
4F | 廊下 | 事務所等 | 廊下 | 88.6 | 4 | 北 |  |  | OW1 | 8
[6 empty] | 南 |  |  | OW1 | 8
4F | 階段室N | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 北 |  |  | OW1 | 28
[6 empty] | 西 |  |  | OW1 | 12
4F | DS | 事務所等 | 機械室 | 3.8 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 6.4
4F | 機械室1 | 事務所等 | 機械室 | 22.4 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 12
4F | PS1 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 10.8
4F | PS2 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 10.8
4F | 倉庫 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 6.6 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 12
4F | 機械室2 | 事務所等 | 機械室 | 25.2 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 16.8
4F | 階段室S | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 南 |  |  | OW1 | 28
[6 empty] | 西 |  |  | OW1 | 12
5F | 廊下 | 事務所等 | 廊下 | 88.6 | 4 | 北 |  |  | OW1 | 8
[6 empty] | 南 |  |  | OW1 | 8
5F | 階段室N | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 北 |  |  | OW1 | 28
[6 empty] | 西 |  |  | OW1 | 12
5F | DS | 事務所等 | 機械室 | 3.8 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 6.4
5F | 機械室1 | 事務所等 | 機械室 | 22.4 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 12
5F | PS1 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 10.8
5F | PS2 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 10.8
5F | 倉庫 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 6.6 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 12
5F | 機械室2 | 事務所等 | 機械室 | 25.2 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 16.8
5F | 階段室S | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 南 |  |  | OW1 | 28
[6 empty] | 西 |  |  | OW1 | 12
6F | 廊下 | 事務所等 | 廊下 | 88.6 | 4 | 北 |  |  | OW1 | 8
[6 empty] | 南 |  |  | OW1 | 8
6F | 階段室N | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 北 |  |  | OW1 | 28
[6 empty] | 西 |  |  | OW1 | 12
6F | DS | 事務所等 | 機械室 | 3.8 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 6.4
6F | 機械室1 | 事務所等 | 機械室 | 22.4 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 12
6F | PS1 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 10.8
6F | PS2 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 10.8
6F | 倉庫 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 6.6 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 12
6F | 機械室2 | 事務所等 | 機械室 | 25.2 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 16.8
6F | 階段室S | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 南 |  |  | OW1 | 28
[6 empty] | 西 |  |  | OW1 | 12
7F | 廊下 | 事務所等 | 廊下 | 88.6 | 4 | 北 |  |  | OW1 | 8
[6 empty] | 南 |  |  | OW1 | 8
7F | 階段室N | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 北 |  |  | OW1 | 28
[6 empty] | 西 |  |  | OW1 | 12
7F | DS | 事務所等 | 機械室 | 3.8 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 6.4
7F | 機械室1 | 事務所等 | 機械室 | 22.4 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 12
7F | PS1 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 10.8
7F | PS2 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 10.8
7F | 倉庫 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 6.6 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 12
7F | 機械室2 | 事務所等 | 機械室 | 25.2 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 16.8
7F | 階段室S | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 南 |  |  | OW1 | 28
[6 empty] | 西 |  |  | OW1 | 12
8F | 廊下 | 事務所等 | 廊下 | 88.6 | 4 | 北 |  |  | OW1 | 8
[6 empty] | 南 |  |  | OW1 | 8
8F | 階段室N | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 北 |  |  | OW1 | 28
[6 empty] | 西 |  |  | OW1 | 12
8F | DS | 事務所等 | 機械室 | 3.8 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 6.4
8F | 機械室1 | 事務所等 | 機械室 | 22.4 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 12
8F | PS1 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 10.8
8F | PS2 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 10.8
8F | 倉庫 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 6.6 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 12
8F | 機械室2 | 事務所等 | 機械室 | 25.2 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 16.8
8F | 階段室S | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 南 |  |  | OW1 | 28
[6 empty] | 西 |  |  | OW1 | 12
9F | 廊下 | 事務所等 | 廊下 | 88.6 | 4 | 北 |  |  | OW1 | 8
[6 empty] | 南 |  |  | OW1 | 8
[6 empty] | 水平 |  |  | OR1 | 88.6
9F | 階段室N | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 北 |  |  | OW1 | 28
[6 empty] | 西 |  |  | OW1 | 12
9F | DS | 事務所等 | 機械室 | 3.8 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 6.4
[6 empty] | 水平 |  |  | OR1 | 3.8
9F | 機械室1 | 事務所等 | 機械室 | 22.4 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 12
[6 empty] | 水平 |  |  | OR1 | 22.4
9F | PS1 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 10.8
[6 empty] | 水平 |  |  | OR1 | 3.4
9F | 男子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 4 | 水平 |  |  | OR1 | 16.2
9F | PS2 | 事務所等 | 機械室 | 3.4 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 10.8
[6 empty] | 水平 |  |  | OR1 | 3.4
9F | 女子便所 | 事務所等 | 便所 | 16.2 | 4 | 水平 |  |  | OR1 | 16.2
9F | 多目的便所 | 事務所等 | 便所 | 4 | 4 | 水平 |  |  | OR1 | 4
9F | 湯沸コーナー | 事務所等 | 湯沸室等 | 7 | 4 | 水平 |  |  | OR1 | 7
9F | 倉庫 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 6.6 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 12
[6 empty] | 水平 |  |  | OR1 | 6.6
9F | 機械室2 | 事務所等 | 機械室 | 25.2 | 4 | 西 |  |  | OW1 | 16.8
[6 empty] | 水平 |  |  | OR1 | 25.2
9F | 階段室S | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 南 |  |  | OW1 | 28
[6 empty] | 西 |  |  | OW1 | 12
[6 empty] | 水平 |  |  | OR1 | 22.4
PHF | 階段室N | 事務所等 | 廊下 | 22.4 | 4 | 北 |  |  | OW1 | 28
[6 empty] | 東 |  |  | OW1 | 12
[6 empty] | 西 |  |  | OW1 | 12
[6 empty] | 水平 |  |  | OR1 | 22.4
PHF | EV機械室 | 事務所等 | 電気室 | 48 | 4 | 北 |  |  | OW1 | 28
[6 empty] | 東 |  |  | OW1 | 28.8
[6 empty] | 南 |  |  | OW1 | 28
[6 empty] | 西 |  |  | OW1 | 28.8
[6 empty] | 水平 |  |  | OR1 | 48
PHF | 非常用EV機械室 | 事務所等 | 電気室 | 28.8 | 4 | 東 |  |  | OW1 | 16
[6 empty] | 南 |  |  | OW1 | 28
[6 empty] | 西 |  |  | OW1 | 16
[6 empty] | 水平 |  |  | OR1 | 28.8